集成直流稳压电源的设计（8学时）

一、实验目的

1.了解集成稳压器的特性和使用方法。

2.掌握集成稳压器主要性能指标的测试方法。

3.学会集成稳压器的设计方法。

8.2实验仪器及器件

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面包板 | BDCL | 1块 |
| 2 | 数字式万用表 | UT58 | 1块 |
| 3 | 数字存储示波器 | TDS 1002 | 1台 |
| 4 | 三端集成稳压器 | LM317 | 1只 |
| 5 | 变压器 (实验室提供) | 220V/20V2、12V | 1只 |
| 6 | 整流二极管 | 1A，500V | 9只 |
| 7 | 电容器 | 470μF，100μF，0.01μF | 各2只 |
| 8 | 电位器 | 1K ，5K | 各1只 |
| 9 | 负载电阻 | 100Ω/2W | 2只 |
| 10 | 三极管 | TIP41 | 1只 |
| 11 | 电阻器 | 120， 150 ，220， 360 ，560 | 各一只 |
| 12 | *稳压二极管 | 1.25V | 1只 |

三、预习要求

1.预习直流稳压电源电路的组成及工作原理。

2.完成电路参数设计，画出正确、完整的实验电路。

3.理解、领会和明确实验内容，写出待测试参数型号和公式，列出测量数据表格。

4.根据设计任务和要求，写出设计步骤，计算出元器件的参数，列出测量数据表格。

四、实验原理

稳压电路是直流稳压电源的核心。因为整流滤波后的电压虽然已是直流电压，但它还是随输入电网的波动而变化，是一种电压值不稳定的直流电压，而且纹波系数也较大，所以必须加入稳压电路才能输出稳定的直流电压。LM317是可调三端正电压稳压器，在输出电压

范围为1.2V-37V，能够提供1.5A电流。本实验也采用集成稳压器进行稳压。

LM317是三端浮动稳压器，工作时LM317建立并保持输出与调节端之间1.25V的标称参考电压（Vref）这一参考电压由R1（见图1）转换编程电流(IPROG)，该恒定电流经R2到地。稳压输出电压由下式给出：Vout=Vref(1+R2/R1)+IAdjR2

因为调节端的电流（IAdj）小于100μA才能保持恒定。为达到这一点，所以静态工作电流都返回到输出端。这样需要最小负载电流，如果负载电流小于最小值，输出电压会上升。因为LM317是浮动稳压器，所以只有电路两端电压差对性能是重要的，工作在对地呈高电压也就成为可能。

图2

五、基础实验內容（4学时）

5.1电源变压器参数测量

电源变压器的作用是将来自电网的220V交流电压u1变换为整流电路所需要的交流电压u2。

实验室给定变压器参数测量：测量结果填入表1中。

表1变压器的测量（交流电压档测量）

| 原边电压（V） | 副边①-②（V） | 副边②-③（V） | 副边①-③（V） | 副边④-⑤（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表中①②③为变压器的副边绕组其中②为中心抽头，④-⑤为变压器的另一组副边绕组。

5.2整流和滤波电路的参数测量（以图2为例）

在稳压电源中，一般用四个整流二极管组成桥式整流电路，整流电路的作用是将交流电压u2变换成脉动的直流电压V1。滤波电路一般由电容组成，其作用是把脉动直流电压V1中的大部分纹波加以滤除，以得到较平滑的直流电压VI。

改变电容观测和测量V1。计算整流系数K=V1/u2,将相应的结果填入表2中（测量时变压器副边接①-②）

图2

表2

| 电容值 | 100μ | 470μ | 2200μ | 100μ | 470μ | 2200μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载值 | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 电压值u2 |  |  |  |  |  |  |
| 电压值V1 |  |  |  |  |  |  |
| 整流系数k |  |  |  |  |  |  |
| 波形 |  |  |  |  |  |  |

5.3三端稳压器各项性能指标的测试（以图3为例）

输入电压u2受负载和温度发生变化到影响而发生波动时，滤波电路输出的直流电压VI会随着变化。因此，为了维持输出电压VI稳定不变，需要对电压进行稳压。稳压电路的作用是当外界因素（电网电压、负载、环境温度）发生变化时，能使输出直流电压不受影响，而维持稳定的电压输出。稳压电路一般采用集成稳压器和一些外围元件所组成。采用集成稳压器设计的稳压电源具有性能稳定、结构简单等优点。

三端可调式集成稳压器的引脚及其应用电路见附录图5。

5.3.1．输出电压与最大输出电流的测试（以LM317为例）,测量时以5V为准。

测试电路如图所示。一般情况下，稳压器正常工作时，其输出取Io=0.1A，可算出RL=100Ω，工作时RL上消耗的功率为：PL=UoIo=5×0.1=0.5w  故RL取额定功率为1W，阻值为100Ω。

测试Iomax时，因为实验室没有大功率的负载，（大功率负载在大电流的情况下，受温度影响，负载电阻值会发生变化）。改用三极管Q1和电位器RV2组成的电流负载，直到Vo的值下降5%，此时流经RL的电流就是Iomax，记下Iomax后，要马上调大RL的值，以减小稳压器的功耗。测量结果填入表3中。

注意输出负载的调节，用两块数字万用表监视调试，当电压下降5%时，记下此时的电压和电流（Iomax）,马上改变Rv使输出电压回到5V.

图3

表3

|  | RL(Ω) | I(mA) |
| --- | --- | --- |
| 5V | 100 |  |
| 4.95V |  |  |

5.3.2.电压调节范围的测量

调节电位器RV1，分别测量Vomin 和Vomax的值，验证Vo=1.25×（1＋Rw/R1）将测量的结果填入表4中。

|  | Vomin | Vomax |
| --- | --- | --- |
| 测量电压值（V） |  |  |
| 计算电压值（V） |  |  |

5.3.3.稳压系数的测量(调节输出电压为5V时)

按图所示连接电路， 在u1=220V时，测出稳压电源的输出电压Vo，应改变电源电压上升和下降10%，分别测量稳压电源的输出电压VO，RL=100Ω。在实验室调节交流不太方便时,可采用变压器的次级变换的方法,如①②脚电压为18V,测量一次,记下VO1.再更换到③①脚测量一次VO2, 将测量的结果填入表5中。则稳压系数为：

SV=(ΔVO/VO)/(Δu1/u1)

表5

| 变压器次级位置 | u1(V) | U0(V) | 计算SV |
| --- | --- | --- | --- |
| ①② |  |  |  |

5.3.4.输出内阻的测量(调节输出电压为5V时)

按图5所示连接电路，保持稳压电源的输入电压不变 ，在不接负载RL时测出开路电压Vo1，此时Io1=0，然后接上负载RL，测出输出电压Vo2和输出电流Io2，测量结果填入表6中。则输出电阻为：

RO=-(VO1-VO2)/(IO1-IO2)=(VO1-VO2)/IO2

表6

|  | RL=∞ | RL=100Ω |
| --- | --- | --- |
| 输出电压U0(V) |  |  |
| 输出电流Io(mA) |  |  |
| 计算R0(Ω) |  |  |

5.3.5纹波电压的测量(调节输出电压为5V时)

用示波器观察Vo的纹波峰峰值，（此时Y通道输入信号采用交流耦合AC），测量Vop-p的值（约几mV）。

六、稳压电源电路设计实验

6.1设計要求

①性能指标要求：

VO=0V～+9V（±0.1）， Iomax=100mA，△Vop-p≤5mV，Sv≤3×10-3。

②要求选用LM317三端可调集成稳压器。

③要求调节电位器，从开始到终点时。电压应从0-9V，误差≤5%。

6.2设计步骤

6.2.1方案论证

根据稳压电源的输出电压Vo、输出电流Io、输出纹波电压ΔVop-p等性能指标要求，正确地确定出变压器、集成稳压器、整流二极管和滤波电路中所用元器件的性能参数，从而合理的选择这些器件及电路形式。设计参考图4所示。

6.2.2选择集成稳压器，确定电路形式

集成稳压器选用CW317，其输出电压范围为：Vo=1.2～37V ，最大输出电流Iomax为1.5A。所确定的稳压电源电路如图4所示。

图4中，取C1=0.01μF，C2=10μF，C0=1μF，R1= 200Ω，RW=2kΩ，二极管用IN4001

在图2电路中，R1和Rv 组成输出电压调节电路，输出电压Vo≈1.25（1+Rv/R1）   ， R1取120～240Ω ，流过R1的电流为5～10mA。取R1=120Ω ，则由Vo=1.25(1+Rv/R1) ，可求得： ， ，故取 为 的精密线绕电位器。

6.2.3选择电源变压器

变压器的选择实验室已给定，条件满足设计要求。

6.2.4整流二极管和滤波电容的计算

确定整流二极管的正向平均电流ID、整流二极管的最大反向电压URM和滤波电容的电容值和耐压值。根据所确定的参数，选择整流二极管和滤波电容。

整流二极管选1N4001,其极限参数为URM≥50V ,而√2U2=9.1V ,

滤波电容C可由纹波电压△Vopp和稳压系数Sv来确定。

因为SV=(ΔV0/V0)/(ΔU1/U1),而 UO=9V，V2=18VΔVOP-P=5mV，SV=5×10-3

所以 ΔU1=ΔUOP-PU1/UOSV

滤波电容为C=ICt/ΔU1=Iomax/ΔU1 =3333μF,电容C的耐压应大于√2u2＞9.1V 。

图4

6.2.5.稳压电路设计举例：根据设计性能指标要求

电路采用三端集成稳压器电路方案，电路原理图如图5所示。其中IC为三端集成稳压器。故有：

Vo=V32(1+R2/R1)=1.25(1+Rv/R1)

其最低输出电压为1.25V。而图3所示电路则可以使电压从0V开始调整。该电路和317 基本应用电路的不同之处是增加了一组负压辅助电源。稳压管Dz正极对地电压为－1.25Ｖ(也可用二极管串接而成)，调压电位器RV的下端没有接在地端，而是接在稳压管正极，稳压电源的输出电压仍然从三端稳压器的输出端与地之间获得。这样当RV的阻值调到零时，R1上的1.25V电压刚好和Dz上的-1.25V相抵消，从而使输出电压为0Ｖ。该电路可以从0V起调，输出电压可达9V。

根据Vo=1.25(1+Rv/R1)和给定的可调电阻值，计算R1的值。

6.3电路设计、仿真和安装

电路的设计、仿真和安装在课外外完成，电路测试在课内进行。

6.4电路测量

根据测量要求，设计测量的表格，将测量结果填入表中，要满足设计要求。

六、实验报告要求

1.设计题目和技术指标要求。

2.写出设计步骤和电路中各参数的计算结果。

3.画出标有元件值的电路图。

4.记录性能指标的测试过程。

5.整理实验数据，并与理论值进行比较。分析误差原因。

七、注意事项

1.实验时要对各个功能模块电路进行单个测试，需要时可设计一些临时电路用于调试。

2.测试电路时，必须要保证接法正确，才能打开电源，以防元器件烧坏。

3.注意LM317芯片的输入输出管脚和桥式整流电路中二极管的极性，不应反接。

4.按照原理图联接时必须要保证可靠接地。

八、实验总结

1.通过实际测试该电路形式和选择的设计参数能满足设计指标的要求。

2.稳压电源的输出内阻和稳压系数是稳压电源的关键指标,设计时应考虑指标的要求。

3.设计中如何减小纹波电压。

4.对所测结果进行全面分析，总结桥式整流、 电容滤波电路的特点。

5.根据所测数据，计算稳压电路的稳压系数S和输出电阻R0，并进行分析。

6.分析讨论实验中出现的故障及其排除方法。

九、附录

9.1固定式三端稳压器的引脚图及典型应用电路

（a）  LM78×系列的引脚图及应用电路    （b） LM79×系列的引脚图及应用电路

（其中：C1 = 0.33μF,Co = 0.1μF ，C1、              （其中：C1 = 2.2μF，CO = 1μF）

Co采用漏电流小的钽电容）

图5 固定式三端稳压器的引脚图与应用电路

说明：稳压器输入端的电容C1用来进一步消除纹波,此外，输出端的电容Co与C1起到了频率补偿的作用，能防止自激振荡，从而使电路稳定工作。

9.2可调式三端稳压器的引脚图及其典型应用电路

（a） CW317系列引脚图及应用电路        （b）  CW317系列引脚图及应用电路

其中：C1= 0.01μF，C2 =10μF，CO =1μF，       其中：C1= 0.1μF，C2 =10μF，CO =1μF

R1 =200Ω，RW =3kΩ，D5用IN4001            R1=200Ω，RW =3kΩ，D用IN4001

图6可调三端式集成稳压器

在图5(a)中，R1与Rw组成输出电压调节电路，输出电压Vo≈1.25 (1 + Rv / R1 )，R1的值为120 ~ 240Ω，流经R1的泄放电流为5 ~ 10mA。Rv为精密可调电位器。电容 可以进一步消除纹波，电容C1与Co 还能起到相位补偿作用，以防止电路产生自激振荡。电容C2与Rw并联组成滤波电路，电位器Rv两端的纹波电压通过电容C2 旁路掉，以减小输出电压中的纹波。二极管D5的作用是防止输出端与地短路时，因电容C2上的电压太大而损坏稳压器。